## fiche controle installations
Protocole de contrôle de la qualité des installations de chauffage bois
L'objectif dans le cadre du programme "1000 chaufferies bois pour le milieu rural" est de mettre en place une démarche qualité simple susceptible d'assurer, pour toutes les chaufferies participant au programme, un niveau de performance énergétique et environnementale minimum garanti.
Cette procédure est un outil de suivi de projet à destination des animateurs du programme 1000 chaufferies et un outil de prévention pour les différents acteurs (BET, architectes, fournisseurs, etc.) permettant d’éviter les contre-performances
Contôle des installations de chauffage bois
La performance énergétique et environnementale d'une installation dépend de la qualité du combustible (cf. fiche n°200) mais aussi de la conception technique de la chaufferie bois et le cas échéant du réseau de chaleur. Les notes d'opportunité mais surtout les études de faisabilité, réalisées par des bureaux d'études thermiques, ont pour objectif d'optimiser la conception de l'ensemble des composantes des chaufferies bois et réseaux de chaleur. Cependant, certaines installations ne correspondent pas aux standards de performance énergétique et environnementale attendus aujourd'hui.
Principales causes de dysfonctionnement
Fonctionnement de la fiche de "Protocole de contrôle de la qualité des installations"
Le protocole de contrôle se présente sous la forme d'un tableur comportant deux sections.
Communes Forestières - 13 rue du Général Bertrand 75007 Paris - Tél.: 01 45 67 47 98 - www.fncofor.fr
Fiche n°201

## fiche de saisie
Protocole de contrôle de la qualité des installations de chauffage bois
Fiche de saisie du projet
Saisir les valeurs concernant le projet dans les cellules de couleur :
|  | unités | plaine
Thermique
Puissance globale de l'installation | 700 | kW
Puissance Bois | 500 | kW
Consommation annuelle totale MWh PCI | 2000 | MWh PCI
Consommation annuelle de bois MWh PCI | 1000 | MWh PCI
Longueur du réseau (aller) | 400 | ml
Diamètre du dessileur (si petite chaudière) | 5 | m
choisir
Chaufferie
Compteur sortie chaudière | oui
Rejets < 50mg/Nm3 à 11% d'O2 | oui
Génie civil |  |  | oui
Volume total du silo | 60 | m3
Volume utile du silo | 40 | m3
Autonomie du silo | 5 | jours
Largeur de la trappe du silo | 2 | m
longeur de la trappe du silo | 3 | m
Approvisionnement
Classe de combustible | C2
% de Plaquettes forestières | 50 | %
Investissements
Production de chaleur et génie civil | 150000 | €
Distribution | 120000 | €
Total | 270000
Honoraires et frais | 40000 | €
Communes Forestières - 13 rue du Général Bertrand 75007 Paris - Tél.: 01 45 67 47 98 - www.fncofor.fr
Fiche n°201

## protocole contrôle
Protocole de contrôle de la qualité des installations de chauffage bois
Protocole de contrôle
Cette dernière partie est le résultat "vérifié" des critères du projet saisi.
si le critère est conforme aux valeurs de références, la cellule est :
si le critère n'est pas conforme aux valeurs de références, la cellule est :
unités
Thermique
Répartition puissance bois | 71.4286 | %
Densité thermique | 5000 | kWh/ml
Nombre d'heures de fonctionnement | 2000 | h
Taux de couverture bois | 50 | %
Diamètre du dessileur (si petite chaudière) | 5
Chaufferie
Compteur sortie chaudière | oui
Rejets < 50mg/Nm3 à 11% d'O2 | oui
Génie civil
Rapport volume utile/volume total silo | 66.6667 | %
Autonomie silo | 5 | jours
Largeur de la trappe du silo | 2 | m
Longeur de la trappe du silo | 3 | m
Approvisionnement
Classe de combustible | C2
% de Plaquettes forestières | 50 | %
Investissements
Production de chaleur et génie civil | 300 | €/Kw
Distribution | 240 | €/ml
Honoraires et frais | 14.8148 | %
Communes Forestières - 13 rue du Général Bertrand 75007 Paris - Tél.: 01 45 67 47 98 - www.fncofor.fr
Thermique
Répartition puissance bois | 50 | 70 | 100 | %
Densité thermique | 800 |  |  | Ø
Nombre d'heures de fonctionnement | 1200 | 3000 |  | h
Taux de couverture bois | 80 |  |  | %
Diamètre du dessileur (si petite chaudière) | 5.5 |  |  | m
Chaufferie
Compteur sortie chaudière | oui
Rejets < 50mg/Nm3 à 11% d'O2 | oui
Génie civil
Rapport volume utile/volume total | 70 |  |  | %
Autonomie | 3 |  |  | jours
Largeur de la trappe | 2 |  |  | m
Longeur de la trappe | 3 |  |  | m
Approvisionnement
Classe de combustible | C2
% de Plaquettes forestières | 50 |  |  | %
Investissements
Production de chaleur et génie civil | 700 | 1200 |  | €/Kw
Distribution | 150 | 350 |  | €/ml
Honoraires et frais | 8 | 15 |  | %
Fiche n°201